- 附件3

- 山东省国家重点监控企业自行监测方案

企业名称： 山东广富集团有限公司

监测单位： 山东齐明澄宇环保服务有限公司

备案日期：  2021年1月1日

山东广富集团有限公司自行监测方案

根据《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《排污单位自行监测技术指南》的规定，制定本企业自行监测方案。

一、基本情况

| 企业名称 | 山东广富集团有限公司 | 行业类别 |  | 钢铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾用名 |  | 注册类型 |  | 有限责任公司 |
| 组织机构代码 | 73470757-4 | 社会信用代码 |  | 91371626734707574Q |
| 企业规模 | 中型 | 对应市平台自动监控企业 |  | 山东广富集团有限公司 |
| 中心经度 | 117度36分51秒 | 中心纬度 |  | 36度52分1秒 |
| 企业地址 | 山东省邹平县青阳镇 | 邮编 |  | 256217 |
| 企业类别 | 废气 | 管理级别 |  | 市属 |
| 控制级别 | 国控省控地市控其他 |  |  |  |
| 环保联系人 | 任晋锋 | 联系电话 | 0543-4570142 |  |
| 电子邮箱 | Ahb2007@163.com | 联系人手机 | 13561530602 |  |
| 企业生产情况 | 正常生产 |  |  |  |
| 企业污染治理情况 | 正常运行 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

二、监测内容

废气自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 排放口 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 （mg/m3） | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 林格曼黑度 | DA001 |  | 1#、2#燃气锅炉 | 1次/季 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 1 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
|  | 二氧化硫 | DA001 |  | 1#、2#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 35 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA001 |  | 1#、2#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 100 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA001 |  | 1#、2#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 5 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 林格曼黑度 | DA002 |  | 3#燃气锅炉 | 1次/季 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 1 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
|  | 二氧化硫 | DA002 |  | 3#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 35 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA002 |  | 3#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 100 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA002 |  | 3#燃气锅炉 | 自动监测 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37/664-2019 | 5 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 铅及其化合物 | DA003 |  | 265烧结机头 | / | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 0.9 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ685-2014） |  |
|  | 氮氧化物 | DA003 |  | 265烧结机头 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氟化物 | DA003 |  | 265烧结机头 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 3 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 |  |
|  | 二氧化硫 | DA003 |  | 265烧结机头 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 35 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二噁英类 | DA003 |  | 265烧结机头 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 0.0000005 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |  |
|  | 颗粒物 | DA003 |  | 265烧结机头 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA004 |  | 265烧结机尾 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA005 |  | 265烧结燃料破碎 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA006 |  | 265烧结配料、混料除尘 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA011 |  | 1#750高炉矿槽 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA012 |  | 1#750高炉出铁场 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA013 |  | 1#750高炉热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA013 |  | 1#750高炉热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA013 |  | 1#750高炉热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA014 |  | 2#750高炉出铁场 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA015 |  | 2#、3#750高炉矿槽 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA016 |  | 2#、3#750热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA016 |  | 2#、3#750热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA016 |  | 2#、3#750热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA017 |  | 3#750高炉出铁场 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二噁英类 | DA018 |  | 50吨电炉一次烟气 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 0.0000002 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |  |
|  | 颗粒物 | DA018 |  | 50吨电炉一次烟气 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA019 |  | 喷煤 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA020 |  | 高炉炉顶 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA021 |  | 1#450高炉矿槽 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA022 |  | 1#450高炉出铁场 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA023 |  | 1#、2#450热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA023 |  | 1#、2#450热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA023 |  | 1#、2#450热风炉 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA024 |  | 2#450高炉矿槽 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA025 |  | 2#450高炉出铁场 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA026 |  | 1#水渣处理线 | 1次/季 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA027 |  | 2#水渣处理线 | 1次/季 | 水泥工业大气污染物排放标准GB 4915-2013 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA028 |  | 60吨转炉二次烟气 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA029 |  | 60吨转炉一次烟气 | 1次/两年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 20 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA030 |  | 80吨转炉二次烟气 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA031 |  | 80吨转炉一次烟气 | 1次/两年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 20 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA032 |  | 100吨电炉一次烟气 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二噁英 | DA032 |  | 100吨电炉一次烟气 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 0.0000002 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ/T 77.2-2008 |  |
|  | 颗粒物 | DA033 |  | 100吨电炉二次烟气 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA034 |  | 60吨转炉精炼炉 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA035 |  | 50吨电炉精炼炉 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA036 |  | 100吨电炉精炼炉 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA037 |  | 带钢 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA037 |  | 带钢 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA037 |  | 带钢 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA038 |  | 优特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA038 |  | 优特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA038 |  | 优特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA039 |  | 特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA039 |  | 特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA039 |  | 特轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA040 |  | 一轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA040 |  | 一轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA040 |  | 一轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA041 |  | 二轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA041 |  | 二轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA041 |  | 二轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA042 |  | 三轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 二氧化硫 | DA042 |  | 三轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA042 |  | 三轧 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA051 |  | 130万吨焦化破碎机 | 1次/年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA053 |  | 130万吨焦化干熄焦 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二氧化硫 | DA053 |  | 130万吨焦化干熄焦 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 50 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA054 |  | 130万吨焦化转运站1# | 1次/年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA055 |  | 130万吨焦化转运站2# | 1次/年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA056 |  | 130万吨焦化转运站3# | 1次/年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 非甲烷总烃 | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 50 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
|  | 氨（氨气） | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 10 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
|  | 酚类 | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 50 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 |  |
|  | 氰化氢 | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 1 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 HJ/T 28-1999 |  |
|  | 苯并[a]芘 | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.0003 | 固定污染源排气中苯并(a)芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T40-1999 |  |
|  | 硫化氢 | DA057 |  | 130万吨焦化焦油中间槽洗涤塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 1 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
|  | 颗粒物 | DA060 |  | 130万吨焦化硫铵干燥器 | 1次/半年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氨（氨气） | DA060 |  | 130万吨焦化硫铵干燥器 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 10 | 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993 |  |
|  | 二氧化硫 | DA061 |  | 130万吨焦化管式炉 | 1次/半年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 30 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 颗粒物 | DA061 |  | 130万吨焦化管式炉 | 1次/半年 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 氮氧化物 | DA061 |  | 130万吨焦化管式炉 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 150 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 |  |
|  | 苯 | DA063 |  | 130万吨焦化粗苯储罐洗净塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 6 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 |  |
|  | 非甲烷总烃 | DA063 |  | 130万吨焦化粗苯储罐洗净塔 | 1次/半年 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 50 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 |  |
|  | 二氧化硫 | DA064 |  | 130万吨焦炉烟气 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 30 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA064 |  | 130万吨焦炉烟气 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA064 |  | 130万吨焦炉烟气 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 150 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA065 |  | 130万吨焦化装煤 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二氧化硫 | DA065 |  | 130万吨焦化装煤 | 自动监测 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 50 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 苯并[a]芘 | DA065 |  | 130万吨焦化装煤 | 自动监测 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.0003 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 |  |
|  | 二氧化硫 | DA067 |  | 130万吨焦化推焦 | 自动监测 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 30 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA067 |  | 130万吨焦化推焦 | 自动监测 | 山东省区域性大气污染物综合排放标准DB／37 2376-2019 | 20 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 二氧化硫 | DA069 |  | 198烧结脱硫平台 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 35 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 氮氧化物 | DA069 |  | 198烧结脱硫平台 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 50 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA069 |  | 198烧结脱硫平台 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA070 |  | 198烧结机尾除尘 | 自动监测 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 在线监测 | 在线设备故障每6小时监测一次 |
|  | 颗粒物 | DA071 |  | 198烧结配料除尘 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA073 |  | 二期喷煤 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
|  | 颗粒物 | DA072 |  | 二炼钢三次除尘 | 1次/季 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 10 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |
| 污染物排放方式 |  | 废气处理合格后经排气筒排出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样和样品 保存方法 |  | 按规范要求采样和保存 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 控制措施 |  | 按照规范要求对监测质量进行控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  |  | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，进行信息公开 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

废水自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 氰化物 | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.2mg/L | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013 |  |
|  | 悬浮物 | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 70mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 25mg/L | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |  |
|  | pH值 | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 6-9mg/L | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |  |
|  | 挥发酚 | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.3mg/L | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |  |
|  | 化学需氧量 | DW002 | 熄焦废水排放口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 150mg/L | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |  |
|  | 五日生化需氧量 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 30mg/L | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |  |
|  | 悬浮物 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 70mg/L | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
|  | 总磷（以P计） | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 3.0mg/L | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |  |
|  | 总氮（以N计） | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/周 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 50mg/L |  |  |
|  | 苯 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.1mg/L | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |
|  | pH值 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 6-9mg/L |  |  |
|  | 挥发酚 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.3mg/L | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |  |
|  | 石油类 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 2.5mg/L | 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 GB/T 16488-1996 |  |
|  | 氰化物 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.2mg/L | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013 |  |
|  | 硫化物 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.5mg/L | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |  |
|  | 化学需氧量 | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 自动监测 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 150mg/L | 在线监测 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | DW004 | 焦化污水处理站总排口 | 自动监测 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 25mg/L | 在线监测 |  |
|  | 多环芳烃 | DW005 | 酚氰污水站出口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.05mg/L | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |
|  | 苯并芘 | DW005 | 酚氰污水站出口 | 1次/月 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 0.00003mg/L | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 |  |
| 污染物排放方式 及排放去向 |  | 不外排 |  |  |  |  |  |  |
| 采样和样品 保存方法 |  | 按规范要求采样和保存 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 控制措施 |  | 按照规范要求对监测质量进行控制 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，进行信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

无组织自行监测内容表

| 监测项目 监测内容 |  | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 颗粒物 | 厂界 | 1次/年 | 山东省钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019 | 8 | 重量法 | 烟气监测仪 |  |
|  | 噪声 | 厂界 | 1次/季 | GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 昼:60dB(A)夜:50dB(A) | 手工检测 | 噪声检测仪 |  |
| 污染物排放方式 |  | 无组织 |  |  |  |  |  |  |
| 采样和样品 保存方法 |  | 按规范要求采样和保存 |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 控制措施 |  | 按照规范要求对监测质量进行控制 |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果 公开时限 |  | 针对监测项目，依据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的要求，进行信息公开。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、监测点位示意图

▲

▲

▲

▲

注：▲为厂界噪声监测点位